## Tabella generale
| Manufacturer | Module | Cell | Pn | P0 | P6 | P12 | P24 | (P0-Pn)/Pn | (P6-P0)/P0 | (P12-P6)/P6 | (P12-P0)/P0 | (P24-P12)/P12 | (P12-Pn)/Pn | Test
|  |  |  | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [6 empty] | year
1 | USSC | UPM880 | a-Si | 22 | 25.6 |  | 17.9 | 16.9 | 16.36% |  |  | -30.08% | -5.587% | -18.64% | 1993
2 | BP Solar | BP460 | m-Si | 60 | 53.6 |  | 52.3 |  | -10.67% |  |  | -2.425% |  | -12.83% | 1993
3 | Siemens | M55 | m-Si | 53 | 52.3 |  | 49.4 | 48 | -1.321% |  |  | -5.545% | -2.834% | -6.792% | 1993
4 | Sharp | NT907S | m-Si | 70 | 69.4 |  | 65.5 |  | -0.8571% |  |  | -5.62% |  | -6.429% | 1993
5 | Photowatt | BPX47500 | p-Si | 48 | 40.7 |  | 40.4 |  | -15.21% |  |  | -0.7371% |  | -15.83% | 1993
6 | Solarex | MSX60 | p-Si | 60 | 57.3 |  | 55 | 52.3 | -4.5% |  |  | -4.014% | -4.909% | -8.333% | 1993
7 | Helios | H60 | m-Si | 60 | 53.6 |  | 51.4 | 50.7 | -10.67% |  |  | -4.104% | -1.362% | -14.33% | 1994
8 | Photowatt | PWX500 | p-Si | 46 | 48.9 |  | 47.1 | 46.6 | 6.304% |  |  | -3.681% | -1.062% | 2.391% | 1994
9 | Kyocera | LA361K51S | p-Si | 51 | 51.1 |  | 49.4 | 48.9 | 0.1961% |  |  | -3.327% | -1.012% | -3.137% | 1995
10 | Solarex | MSX120 | p-Si | 120 | 115.2 |  | 110.8 | 107.3 | -4% |  |  | -3.819% | -3.159% | -7.667% | 1995
11 | GPV | GPV110M | m-Si | 110 | 106.6 |  | 105.4 | 104.6 | -3.091% |  |  | -1.126% | -0.759% | -4.182% | 1995
12 | BP Solar | BP585 | m-Si | 85 | 84.6 |  | 83.2 | 83.8 | -0.4706% |  |  | -1.655% | 0.7212% | -2.118% | 1996
13 | Newtec | SDZ3610 | m-Si | 36 | 35.4 |  | 34.7 | 34.4 | -1.667% |  |  | -1.977% | -0.8646% | -3.611% | 1996
14 | USSC | UPM880 | a-Si | 22 | 26.9 |  | 17.5 | 17.1 | 22.27% |  |  | -34.94% | -2.286% | -20.45% | 1996
15 | ASE | PS94SP100 | p-Si | 100 | 101.6 |  | 100.1 |  | 1.6% |  |  | -1.476% |  | 0.1% | 1996
16 | Solution | - | m-Si | 55 | 54.63 |  | 53.2 | 52.7 | -0.6727% |  |  | -2.618% | -0.9398% | -3.273% | 1996
17 | APS | EP50 | a-Si | 50 | 72.6 |  | 48.9 |  | 45.2% |  |  | -32.64% |  | -2.2% | 1996
18 | ASE | PM6008A068L | a-Si | 25 | 28.1 |  | 20.7 |  | 12.4% |  |  | -26.33% |  | -17.2% | 1996
19 | ASE | ASE50PWX | p-Si | 49 | 46.7 | 43.3 | 42.6 |  | -4.694% | -7.281% | -1.617% | -8.779% |  | -13.06% | 1998
20 | BP Solar | BP580 | m-Si | 80 | 81.1 | 79.3 | 79 |  | 1.375% | -2.219% | -0.3783% | -2.589% |  | -1.25% | 1998
21 | GPV | GPV75M | m-Si | 75 | 65.2 | 63.2 | 62 |  | -13.07% | -3.067% | -1.899% | -4.908% |  | -17.33% | 1998
22 | Kyocera | KC80 | p-Si | 80 | 71.4 | 68.3 | 66.8 |  | -10.75% | -4.342% | -2.196% | -6.443% |  | -16.5% | 1998
23 | Solarex | MST43MV | a-Si | 43 | 44.9 | 40.1 | 39.9 |  | 4.419% | -10.69% | -0.4988% | -11.14% |  | -7.209% | 1998
24 | Photowatt | PWX500 | p-Si | 50 | 43.2 | 40.1 | 39.7 |  | -13.6% | -7.176% | -0.9975% | -8.102% |  | -20.6% | 1998
25 | Newtec | SDZ34-10 | m-Si | 34 | 32.6 | 32.6 | 32.7 |  | -4.118% | 0% | 0.3067% | 0.3067% |  | -3.824% | 1998
26 | Solar Fabrik | SF75 | m-Si | 75 | 64.7 | 64 | 64.2 |  | -13.73% | -1.082% | 0.3125% | -0.7728% |  | -14.4% | 1998
27 | Siemens | SP75 | m-Si | 75 | 72.6 | 68.6 | 68.6 |  | -3.2% | -5.51% | 0% | -5.51% |  | -8.533% | 1998
28 | Atlantis | Sunslates | m-Si | 12.5 | 10.2 | 9.5 | 9.2 |  | -18.4% | -6.863% | -3.158% | -9.804% |  | -26.4% | 1998
29 | Uni-Solar | US64 | a-Si | 64 | 73.6 |  | 52.1 |  | 15% |  |  | -29.21% |  | -18.59% | 1998
30 | Arco Solar | ASI16-2300 | m-Si | 37 | 33.9 | 33.6 | 33.5 |  | -8.378% | -0.885% | -0.2976% | -1.18% |  | -9.459% | 1999
31 | Helios | H800A | m-Si | 80 | 73.2 | 71 | 69.7 |  | -8.5% | -3.005% | -1.831% | -4.781% |  | -12.87% | 1999
32 | Isofoton | I55 | m-Si | 55 | 47.8 | 47.8 | 47 |  | -13.09% | 0% | -1.674% | -1.674% |  | -14.55% | 1999
33 | Solarwatt | M30-16GEGK | m-Si | 30 | 25.5 | 25.9 | 24.9 |  | -15% | 1.569% | -3.861% | -2.353% |  | -17% | 1999
34 | Eurosolare | PL800 | p-Si | 72 | 67.3 | 62.7 | 62.6 |  | -6.528% | -6.835% | -0.1595% | -6.984% |  | -13.06% | 1999
35 | Shell Solar | RSM100 | p-Si | 98 | 91.3 | 85.2 | 84 |  | -6.837% | -6.681% | -1.408% | -7.996% |  | -14.29% | 1999
36 | Pilkington | SFM36Bx | p-Si | 70 | 64.5 | 62.3 | 61.6 |  | -7.857% | -3.411% | -1.124% | -4.496% |  | -12% | 1999
37 | Atersa | APX90 | p-Si | 90 | 72.9 |  |  |  | -19% | [5 empty] | 2000
38 | ASE | ASE-100-GT-FT | p-Si | 100 | 104 |  |  |  | 4% | [5 empty] | 2000
39 | Arco Solar | ASI16-2300 | m-Si | 37 | 33.5 |  |  |  | -9.459% | [5 empty] | 2000
40 | BP Solar | BP275F | m-Si | 75 | 70.8 |  |  |  | -5.6% | [5 empty] | 2000
41 | Dunasolar | DS40 | a-Si | 40 | 38.6 |  |  |  | -3.5% | [5 empty] | 2000
42 | GPV | GPV75P | p-Si | 75 | 65.1 |  |  |  | -13.2% | [5 empty] | 2000
43 | Kyocera | KC60 | p-Si | 60 | 56.1 |  |  |  | -6.5% | [5 empty] | 2000
44 | Eurosolare | M500A | m-Si | 55 | 51.8 |  |  |  | -5.818% | [5 empty] | 2000
45 | Trimex Tesla | M-S36-53 | m-Si | 53 | 49.9 |  |  |  | -5.849% | [5 empty] | 2000
46 | Solarex | MSX-83 | p-Si | 83 | 81.1 |  |  |  | -2.289% | [5 empty] | 2000
47 | Photowatt | PW1000 | p-Si | 91 | 87.5 |  |  |  | -3.846% | [5 empty] | 2000
48 | Shell Solar | RSM50 | p-Si | 49 | 46.5 |  |  |  | -5.102% | [5 empty] | 2000
49 | Siemens | SM55 | m-Si | 55 | 54 |  |  |  | -1.818% | [5 empty] | 2000
50 | Siemens | ST40 | CIS | 38 | 39.8 |  |  |  | 4.737% | [5 empty] | 2000
51 | Atlantis | Sunslates | m-Si | 12 | 10.8 |  |  |  | -10% | [5 empty] | 2000
52 | Sunware | SW50T | m-Si | 50 | 42.2 |  |  |  | -15.6% | [5 empty] | 2000
53 | Uni-Solar | US64 | a-Si | 64 | 68.4 |  |  |  | 6.875% | [5 empty] | 2000
| Total | m-Si | 25 |  |  |  | Mean | m-Si | -7.187% |  |  | -3.241% | -1.006% | -9.955%
|  | p-Si | 19 |  |  |  |  | p-Si | -5.885% |  |  | -4.988% | -2.535% | -10.17%
|  | a-Si | 9 |  |  |  |  | a-Si | 13.75% |  |  | -27.39% | -3.936% | -14.05%
[8 empty] | All | -3.164% |  |  | -7.848% | -2.004% | -10.71%
Note on E1: Nominal power
Note on F1: Before exposure
Note on G1: After 6 months exposure
Note on H1: After 12 months exposure
Note on I1: After 24 months exposure

## criteri
Cell | Cell | Cell | Cell
m-Si | p-Si | a-Si | CIS
CIS